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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R1233zd(E)  工质

	化学名称
	反式 -1- 氯 -3,3,3- 三氟丙烯

	英文名称
	trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene （ HFO-1233zd(E) ）

	分子式
	CF₃CH=CHCl

	分子量
	130.50

	CAS  登录号
	102687-65-0

	EINECS  号
	688-097-5

	联合国编号（ UN ）
	3163 （按运输鉴定确定）

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体（常压按液体化学品管理）

	ASHRAE  安全分类
	A1 （低毒性、不可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 034-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R1233zd 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液体（常压）

	气味
	微弱，无明显刺激性

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	18.3 ℃

	凝固点
	约  -107 ℃

	临界温度
	165.6 ℃

	临界压力
	3.57 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.128 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1270 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  6.5 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  195 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.26 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.79 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.085 W/(m·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0110 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.32 mPa·s

	蒸汽粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.0105 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  12.6 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	不适用（不可燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	无（不可燃）

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	300 ppm

	臭氧消耗潜能值  ODP
	极低（约  0.00034 ）

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年， IPCC AR5 ）
	< 7

	大气寿命
	约  26  天


3 质量指标与检测方法
我公司 R1233zd 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	异构体含量（ Z  型）
	≤ 0.5 % （质量分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R1233zd （本产品）
	R123
	R245fa

	工质组成
	单工质  HFO-1233zd(E)
	单工质  C₂HCl₂F₃
	单工质  C₃H₃F₅

	常压沸点
	18.3 ℃
	27.8 ℃
	15.3 ℃

	ODP
	极低（约  0.00034 ）
	0.02
	0

	GWP （ 100  年， AR5 ）
	< 7
	77
	1030

	ASHRAE  安全分类
	A1 （不可燃）
	B1 （低毒）
	B1 （低毒）

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ）
	约  0.128 MPa
	约  0.092 MPa
	约  0.148 MPa

	大气寿命
	约  26  天
	约  1.3  年
	约  7.7  年

	适用润滑油
	POE
	POE /  矿物油（按机型）
	POE

	适用场景
	低压离心机组与硬泡发泡
	存量离心机组维护
	ORC  与高温热泵

	当前定位
	R123 / R245fa  的低  GWP  替代
	受控物质，仅存量维护
	中高温热泵与  ORC


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	镀锌铁桶  /  钢桶
	250 kg
	按常压液体执行
	桶口标准螺纹
	离心机组充注、批量使用

	可重复充装钢瓶
	按订单配置（常见  100 kg / 400 kg ）
	按钢瓶规程执行
	W21.8-14
	项目批量供应

	IBC  吨桶
	1000 kg
	按常压液体执行
	吨桶标准接口
	发泡料大宗供应

	ISO  罐箱
	约  20 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
低压离心式冷水机组与大型中央空调
聚氨酯硬泡与板材发泡剂
有机朗肯循环（ORC）发电与余热回收
中高温热泵与工艺加热
（2）设备适配与充注建议
1. R1233zd(E) 为低压工质（25 ℃ 饱和压力约 0.128 MPa），机组运行时蒸发器处于负压，须严格控制系统密封性防止空气与水分渗入。
1. 替代 R123 时须核对压缩机、密封件与干燥过滤器的相容性，并按厂商数据重新核算充注量与节流元件。
1. 属 A1 不可燃工质，但 OEL 为 300 ppm，机房应按职业接触限值要求配置通风与浓度检测。
1. 作为发泡剂使用时须按配方体系评估相容性与发泡工艺参数，建议先做小试再批量替换。
1. 负压机组须配置抽气回收装置（ purge unit），定期排除不凝性气体以维持效率。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的场所，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 常压下为液体，包装以钢桶 / 吨桶为主，应保持容器密封并避免倾倒与撞击。
1. 虽属不可燃工质，但蒸气密度大于空气，作业场所应保持通风并避免蒸气在 low 处积聚。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及强碱混储。
1. 空桶与实桶分区存放并明确标识，空桶应密闭保存并保留残压。
1. 运输按化学品与危险货物相关规定办理，避免雨淋与曝晒。
8 安全与操作要点
窒息风险：蒸气密度大于空气，泄漏后易在低洼处、地沟与机房夹层内积聚并置换氧气，进入前应通风并检测氧含量（不低于 19.5 %）。
泄漏处置：佩戴防护手套与护目镜，用吸附材料收集液体并置于密闭容器；加强通风，人员向上风向撤离；严禁直接排入下水道。
高温分解风险：遇明火或高温表面会分解产生氯化氢、氟化氢等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底置换并通风。
职业接触：OEL 为 300 ppm，作业场所应控制蒸气浓度，配备通风与检测，避免长时间吸入与皮肤接触。
眼睛与皮肤接触：液体溅入眼睛应立即用流动清水冲洗至少 15 分钟并就医；皮肤接触用肥皂水清洗，出现刺激应就医。
环境排放：须按受控物质管理要求回收处置，禁止随意排放；废弃物料交由有资质单位处理。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R1233zd 可以替代 R123 吗？
可以，是 R123 的主流低 GWP 替代方案。R1233zd(E) 的 ODP 极低、GWP 小于 7 且不可燃，压力与制冷量与 R123 接近，多数低压离心机组经评估后可直接替代。替代时须核对密封件与干燥过滤器相容性并重新核算充注量。
问：为什么 R1233zd 机组要特别注意密封性？
R1233zd 是低压工质，25 ℃ 饱和压力仅约 0.128 MPa，机组蒸发器在运行时处于负压状态。一旦密封不良，空气与水分会被吸入系统，导致效率下降、酸值升高与腐蚀，因此必须配置抽气回收装置并定期检测不凝性气体含量。
问：R1233zd 作为发泡剂有什么优势？
相比 R141b（ODP 0.11、GWP 725）与 R245fa（GWP 1030），R1233zd(E) 的 ODP 极低、GWP 小于 7，且不可燃，泡孔结构与绝热性能良好，是当前硬泡行业主流的低 GWP 发泡剂之一。
问：R1233zd 产品的保质期是多久？
在容器密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R1233zd(E) 产品保质期为 24 个月。开封后建议尽快使用完，未用完的容器应密闭保存。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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