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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R1234ze(E)  制冷剂

	化学名称
	反式 -1,3,3,3- 四氟丙烯

	英文名称
	trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropene （ HFO-1234ze(E) ）

	分子式
	CF₃CH=CHF

	分子量
	114.04

	CAS  登录号
	29118-24-9

	EINECS  号
	471-480-0

	联合国编号（ UN ）
	3163

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2L （低毒性、轻度可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 035-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R1234ze 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微弱，无明显刺激性

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-18.9 ℃

	凝固点
	约  -155 ℃

	临界温度
	109.4 ℃

	临界压力
	3.64 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.427 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1168 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  21 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  195 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.30 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.85 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.081 W/(m·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0128 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.21 mPa·s

	蒸汽粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.0115 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  9.5 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	368 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	约  6.5 % ~ 12 %

	燃烧速度
	≤ 10 cm/s （ A2L ）

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	500 ppm

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年， IPCC AR5 ）
	< 1

	大气寿命
	约  16  天


3 质量指标与检测方法
我公司 R1234ze 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HF  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	异构体含量（ Z  型）
	≤ 0.5 % （质量分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R1234ze （本产品）
	R134a
	R1234yf

	工质组成
	单工质  HFO-1234ze(E)
	单工质  CH₂FCF₃
	单工质  HFO-1234yf

	常压沸点
	-18.9 ℃
	-26.3 ℃
	-29.4 ℃

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年， AR5 ）
	< 1
	1430
	< 1

	ASHRAE  安全分类
	A2L （轻度可燃）
	A1
	A2L （轻度可燃）

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ）
	约  0.427 MPa
	0.665 MPa
	0.674 MPa

	相对制冷量
	低于  R134a ，约  70 % ~ 80 %
	基准  100 %
	约  93 % ~ 98 %

	适用润滑油
	POE / PVE
	POE
	POE / PVE

	适用场景
	冷水机组、热泵与发泡
	汽车与商用制冷存量主力
	汽车空调法规达标方案

	当前定位
	中温商用与发泡低  GWP  方案
	面临削减
	新车空调达标方案


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	20 kg （可定制  10 kg ）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14 （可定制  CGA / DIN ）
	维修、小批量使用

	可重复充装钢瓶
	400 kg （ T  型瓶）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14
	整机厂批量供应

	钢桶  /  吨桶
	250 kg / 1000 kg
	按常压液体执行
	桶口标准螺纹
	发泡料大宗供应

	ISO  罐箱
	约  18 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
商用冷柜、冷藏机组与中温制冷系统
冷水机组、热泵热水器与单元式空调
聚氨酯硬泡与喷涂发泡剂
气雾推进剂与特种冷却介质
（2）设备适配与充注建议
1. R1234ze(E) 属 A2L 轻度可燃工质，设备须按 A2L 要求设计，维修须使用经认证的 A2L 专用充注回收设备。
1. 单位容积制冷量低于 R134a，直接替换会导致冷量下降，通常需重新设计压缩机排量与换热面积。
1. 须使用 POE 或 PVE 冷冻油，不可与矿物油混用；系统干燥与清洁要求与 R134a 相当。
1. 作为发泡剂使用时须按配方体系评估相容性与工艺参数，建议先小试再批量替换。
1. 充注量按设备铭牌执行，作业场所须通风良好并避开明火与高温表面。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属 A2L 轻度可燃工质，库房应设置可燃气体浓度检测报警与机械通风，电气设备按相应防爆要求配置。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8 安全与操作要点
燃爆风险：R1234ze(E) 属 A2L 轻度可燃工质，燃烧极限约 6.5 % ~ 12 %，燃烧速度不大于 10 cm/s，虽难引燃但在受限空间内泄漏仍有燃爆风险。
泄漏处置：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；佩戴正压式呼吸器后关闭瓶阀；使用电子检漏仪或皂液检漏，严禁明火检漏。
灭火方法：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，同时用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
高温分解风险：遇明火或高温表面会分解产生氟化氢等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底回收工质并通风置换。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R1234ze 与 R1234yf 有什么区别？
两者 GWP 都小于 1 且同属 A2L，但沸点与压力不同：R1234ze(E) 沸点 -18.9 ℃、25 ℃ 饱和压力约 0.427 MPa，单位容积制冷量较小，更适合冷水机组、热泵与发泡；R1234yf 沸点 -29.4 ℃、压力更接近 R134a，主要面向汽车空调。
问：R1234ze 可以直接替代 R134a 吗？
不能简单直接替换。R1234ze(E) 属 A2L 轻度可燃，且单位容积制冷量仅为 R134a 的 70 % ~ 80 %，直接充注会导致冷量明显不足。应采用按 R1234ze 设计的机组，或由专业单位完成系统重新匹配与安全评估。
问：R1234ze 在中温商用制冷中有什么优势？
GWP 小于 1、ODP 为 0，是当前最严格的环保法规下的可行工质之一；在冷水机组与高温工况下能效表现良好，同时可作为低 GWP 发泡剂使用，适合对环保指标要求高的商业项目与出口设备。
问：R1234ze 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R1234ze(E) 产品保质期为 24 个月。开封后建议尽快使用完，未用完的钢瓶应拧紧瓶阀与瓶帽并保持余压。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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