R124 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R124-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R124 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
	项目
	内容

	文档编号
	ZJ-TDS-R124-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-10-20

	下次复核
	2027-10-20

	执行标准
	Q/ZJ 042-2026  企业标准（安全分类参照  GB/T 7778 、 ASHRAE 34 / ISO 817 ）

	编制  /  审核  /  批准
	技术部  /  质检部  /  总工程师

	出具单位
	湖北中金氟化工有限公司



1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R124  制冷剂

	化学名称
	一氯四氟乙烷

	英文名称
	1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane （ Refrigerant R 124 ）

	分子式
	CHClFCF₃

	分子量
	136.49

	CAS  登录号
	63938-10-3

	联合国编号（ UN ）
	1021

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A1 （低毒性、不可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 042-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R124 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-12.0 ℃

	凝固点
	-177.0 ℃

	临界温度
	约  122.3 ℃

	临界压力
	约  3.61 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.49 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1,364 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  27.0 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  168 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.16 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.79 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	不溶于水

	自燃温度
	无（不燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	不燃

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （按  R124  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0.022

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  609

	大气寿命
	约  10.7  年



3　质量指标与检测方法
我公司 R124 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R124 （本产品）
	R22
	R123

	工质组成
	单工质  CHClFCF₃
	单工质  CHClF₂
	单工质  CHCl₂CF₃

	常压沸点
	-12.0 ℃
	-40.8 ℃
	27.8 ℃

	临界温度
	约  122.3 ℃
	约  96.1 ℃
	约  183.7 ℃

	ODP
	0.022
	0.055
	0.02

	GWP （ 100  年）
	约  609
	约  1,810
	约  77

	ASHRAE  安全分类
	A1 （不燃）
	A1 （不燃）
	B1 （不燃）

	蒸气相对密度（空气 =1 ）
	约  4.7
	约  3.0
	约  6.1

	当前定位
	R12  过渡替代与复配组分
	受配额严格削减
	受配额管控，存量维护



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	250 kg
	≤ 1.10 kg/L
	W21.8-14 / CGA （按订单定制）
	复配与试验用量

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 1.10 kg/L
	W21.8-14
	项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
R12 系统存量维护
混合制冷剂复配组分
中温工业制冷
高温空调与消防应用
（2）设备适配与充注建议
1. R124 属 HCFC 受控物质，生产与使用实行配额许可管理，仅限存量设备维修与特定工业场景。
1. 不燃、低毒（ASHRAE A1），无防爆特殊要求，常规工业场所即可使用。
1. 沸点 -12 ℃ 属中温工质，可作为 R12 的过渡替代方案；替换时须重新核算充注量与压缩机排量。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 由于含氯，作业时须格外注意分解产物（HCl、光气）的防护，检修前须彻底回收并用氮气置换。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 45 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.2 类不燃气体，库房须设置泄漏应急处理设备与机械通风。
1. 不得与氧化剂、活泼金属（钠、钾、镁粉等）混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.2 类办理，车辆配备灭火器，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R124 属 A1 不燃工质，无燃烧爆炸风险。
<b>蒸气特性</b>：蒸气相对密度约 4.7，明显重于空气，泄漏后沿地面扩散并在低洼处积聚，进入密闭空间前须检测氧含量（≥ 19.5%）。
<b>泄漏处置</b>：切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；重点排查地下室、地沟等低洼处。
<b>灭火方法</b>：本品不燃，按周边火灾情况选择二氧化碳、干粉、雾状水灭火；用水雾冷却钢瓶外壁。
<b>冻伤防护</b>：液体接触皮肤或眼睛会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>分解产物</b>：高温下分解产生氟化氢、氯化氢与光气，消防与抢险时须佩戴正压式呼吸器，并对吸入分解产物者警惕迟发性肺水肿。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R124 是一种什么制冷剂？
答：R124（1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷，CHClFCF₃）是 HCFC 类中温工质，常压沸点 -12 ℃，不燃、低毒（ASHRAE A1），ODP 0.022、GWP 约 609。它常作为 R12 的过渡替代工质，也是多种混合制冷剂的复配组分。由于含氯，属受控消耗臭氧层物质，仅限存量维护与特定工业场景。
问：R124 可以替代 R12 吗？
答：可以作为过渡方案，但不是等效替换。R124 沸点 -12 ℃、R12 沸点 -29.8 ℃，压力特性不同，替换时须重新核算充注量、压缩机排量与节流元件选型。更关键的是 R124 本身也是受控物质，新建系统应优先评估 R134a、R513A 或 R1234yf 等长期合规方案。
问：R124 为什么被称为过渡工质？
答：因为它处在一个尴尬但有用的位置：性能与可燃性都优于含氯的 R11/R12 一代，却仍因含氯而受配额管理、终将淘汰。因此它的定位是给存量用户一个比 R12 更安全的过渡选项，而不是长期方案。选型时应同步规划下一代工质的替换路线。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




