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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R1270  制冷剂

	化学名称
	丙烯

	英文名称
	Propylene （ Propene ）

	分子式
	C₃H₆

	分子量
	42.08

	CAS  登录号
	115-07-1

	EINECS  号
	204-062-1

	联合国编号（ UN ）
	1077

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A3 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 023-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R1270 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微弱烃类气味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-47.7 ℃

	凝固点
	-185.3 ℃

	临界温度
	91.1 ℃

	临界压力
	4.55 MPa

	临界密度
	约  232 kg/m³

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  1.16 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  505 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  21.5 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  439 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  2.28 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  1.50 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.098 W/(m·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0178 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.10 mPa·s

	蒸汽粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.0083 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  7.0 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	455 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	2.0 % ~ 11.1 %

	最小点火能量
	约  0.28 mJ

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	500 ppm （按丙烯数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  2

	大气寿命
	约  0.7  天


3 质量指标与检测方法
我公司 R1270 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.90 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	硫含量
	≤ 1 ppm
	微库仑法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	炔烃与二烯烃
	≤ 10 ppm
	气相色谱法

	一氧化碳  +  二氧化碳
	≤ 10 ppm
	气相色谱法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R1270 （本产品）
	R22
	R290

	工质组成
	单工质  C₃H₆
	单工质  CHClF₂
	单工质  C₃H₈

	常压沸点
	-47.7 ℃
	-40.8 ℃
	-42.1 ℃

	ODP
	0
	0.055
	0

	GWP （ 100  年）
	约  2
	1810
	约  3

	ASHRAE  安全分类
	A3 （可燃）
	A1
	A3 （可燃）

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ）
	约  1.16 MPa
	1.044 MPa
	0.951 MPa

	相对充注量
	约  R22  的  45 %
	基准  100 %
	约  R22  的  45 %

	相对能效  COP
	略高于  R22
	基准
	略高于  R22

	适用润滑油
	矿物油  / POE /  烷基苯
	矿物油  /  烷基苯
	矿物油  / POE /  烷基苯

	当前定位
	低温复叠与工艺冷却低碳方案
	受配额管控，仅存量维护
	商用冷柜与热泵低碳方案


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	20 kg （可定制  10 kg ）
	≤ 0.42 kg/L
	CGA / DIN （按订单定制）
	维修、小批量使用

	可重复充装钢瓶
	50 kg （可定制  400 kg ）
	≤ 0.42 kg/L
	CGA / DIN
	设备厂与项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	CGA / DIN
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
低温复叠系统的高温级
化工工艺冷却与中低温制冷
冷库与冷链设备（按防爆设计）
热泵与工业余热回收
（2）设备适配与充注建议
1. R1270 属 A3 可燃工质，系统须按防爆要求设计：防爆电气、静电接地、强制通风与可燃气体浓度检测报警。
1. 充注量须严格控制并满足器具与场所安全限值，禁止在非防爆场所使用。
1. 热物性与 R22 接近、充注量约为其 45 %，替换改造须重新核算压缩机排量与节流元件。
1. 与矿物油、烷基苯油、POE 油均相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 生产与维修须使用防爆充注、回收与检漏设备，焊接前须彻底回收并用氮气置换，严禁带压动火。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、卤素、强酸及易燃易爆物品混储，严禁在库房内使用非防爆工具与手机。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8 安全与操作要点
燃爆风险：R1270 属 A3 可燃工质，爆炸极限 2.0 % ~ 11.1 %，最小点火能量约 0.28 mJ，静电放电即可能引燃，作业全程须防爆、防静电并强制通风。
泄漏处置：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器与拨打手机；使用防爆型检漏仪定位漏点。
灭火方法：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
聚合风险：丙烯在高温、光照或催化剂作用下可能发生聚合放热，须控制储存温度并定期复检。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致窒息、头晕与麻醉作用，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R1270 与 R290（丙烷）有什么区别？
R1270 是丙烯（含碳碳双键），R290 是丙烷（饱和）。两者都属 A3 可燃、GWP 极低，但 R1270 沸点 -47.7 ℃、压力更高，更适合低温复叠系统的高温级与化工工艺冷却；R290 更常用于商用冷柜与热泵。
问：R1270 可以用于既有 R22 设备改造吗？
不建议自行改造。R1270 属 A3 可燃工质，原 R22 设备的电气与结构未按防爆设计，且充注量、润滑油与节流元件需重新匹配。改造须由具备资质的单位完成风险评估并符合当地法规。
问：R1270 的 GWP 约 2 意味着什么？
意味着它是极低碳的天然工质，几乎不受 HFC 削减政策影响，且大气寿命仅约 0.7 天。代价是 A3 可燃性，需要防爆设计、充注量限制与专业作业规程，适合有相应能力的工业场景。
问：R1270 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R1270 产品保质期为 24 个月。开封后建议尽快使用完，未用完的钢瓶应拧紧瓶阀与瓶帽并保持余压。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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