R1336mzz(E) 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R1336MZZ-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R1336mzz 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
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1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R1336mzz(E)  制冷剂

	化学名称
	反式 -1,1,1,4,4,4- 六氟 -2- 丁烯

	英文名称
	(E)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene （ HFO-1336mzz(E) ）

	分子式
	C₄H₂F₆ （ CF₃CH=CHCF₃ ，反式）

	分子量
	164.05

	CAS  登录号
	692878-73-8

	联合国编号（ UN ）
	3163

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A1 （低毒性、不可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 038-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R1336mzz 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	7.5 ℃

	凝固点
	低于  -20 ℃

	临界温度
	约  130.2 ℃

	临界压力
	约  3.64 MPa

	临界密度
	约  489 kg/m³

	饱和蒸汽压（ 20 ℃ ，绝压）
	约  164 kPa

	液体密度（ 20 ℃ ）
	约  1,290 kg/m³

	蒸气相对密度（空气 =1 ）
	约  5.3

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.38 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 20 ℃ ）
	约  0.28 g/L

	自燃温度
	无（不燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	不燃

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	400 ppm （按  HFO-1336mzz  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  2

	大气寿命
	约  121  天



3　质量指标与检测方法
我公司 R1336mzz 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	异构体比例（ E/Z ）
	E  式  ≥ 99.5 %
	气相色谱法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R1336mzz(E) （本产品）
	R1234yf
	R245fa

	工质组成
	单工质  CF₃CH=CHCF₃ （ E  式）
	单工质  CF₃CF=CH₂
	单工质  CF₃CH₂CHF₂

	常压沸点
	7.5 ℃
	-29.4 ℃
	15.1 ℃

	临界温度
	约  130.2 ℃
	约  87.3 ℃
	约  154.5 ℃

	工作压力（ 25 ℃  饱和）
	约  0.16 MPa
	约  0.70 MPa
	约  0.16 MPa

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  2
	< 1
	约  1,030

	ASHRAE  安全分类
	A1 （不燃）
	A2L （轻度可燃）
	B1 （不燃）

	典型场景
	高温热泵、 ORC 、高压发泡
	汽车空调、低压商用制冷
	发泡、 ORC 、中高温热泵

	当前定位
	第四代高压工质，受控物质之外的优选
	低压低  GWP  主流
	受配额削减，替代方向为  R1233zd



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	10 kg
	≤ 1.40 kg/L
	CGA 660 / DISS 716 （按订单定制）
	试验与少量供应

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 1.40 kg/L
	CGA 660 / DISS 716
	项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	CGA 660 / DISS 716
	项目配送

	ISO  罐箱
	约  15 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
高温热泵与工业热泵
有机朗肯循环（ORC）发电
高压发泡与低温复叠
半导体蚀刻工艺气体
（2）设备适配与充注建议
1. R1336mzz(E) 工作压力高于 R1234yf 与 R134a，承压件、阀件与管路须按更高压力等级选型。
1. 不燃、毒性低（ASHRAE A1），无防爆特殊要求，常规工业场所即可使用。
1. 沸点 7.5 ℃，常温下为液体，便于常压充装与计量；相对 R1234yf 压力更高，低温工况下更占优势。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 用于 ORC 或热泵系统时，须由专业工程师完成工质选型、膨胀机匹配与系统经济性核算。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.2 类不燃气体，库房须设置泄漏应急处理设备与机械通风。
1. 不得与氧化剂、活泼金属（钠、钾、镁粉等）混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.2 类办理，车辆配备灭火器，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R1336mzz(E) 属 A1 不燃工质，无燃烧爆炸风险。
<b>高压风险</b>：工作压力显著高于常规 HFC 与 HFO 工质，承压件选型、充注量计算与安全阀整定须严格按高压力等级执行。
<b>泄漏处置</b>：切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；因蒸气比空气重（约 5.3），须重点排查低洼处积聚与缺氧风险。
<b>灭火方法</b>：本品不燃，按周边火灾情况选择二氧化碳、干粉、雾状水灭火；用水雾冷却钢瓶外壁。
<b>冻伤防护</b>：液体接触皮肤或眼睛会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息与麻醉作用，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R1336mzz(E) 和 R1234yf 有什么区别？
答：两者都是第四代 HFO 工质，ODP 均为零、GWP 都极低（约 2 与 < 1），都不可燃或微可燃。核心差别是压力等级：R1336mzz(E) 沸点 7.5 ℃，工作压力明显高于 R1234yf 的 -29.4 ℃，在高温工况与 ORC 场景下能效更优；R1234yf 则在汽车空调等低压场景更普及。
问：R1336mzz(E) 的工作压力高会带来什么风险？
答：主要是承压件等级与充注量计算的风险。系统用 R134a 配件直接改用 R1336mzz(E) 是不行的，必须重新核算管路、阀件、压缩机与安全阀的等级，并按高压力等级做完整的安全评估后再实施。
问：R1336mzz(E) 是否属于受控物质？
答：不属于。R1336mzz(E) 的 ODP 为零、GWP 约 2，既不在《蒙特利尔议定书》受控消耗臭氧层物质清单，也不在《基加利修正案》HFC 管控清单内，因此不受配额管理，是第四代工质中环保与合规负担最轻的选项之一。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




