R143 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R143-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R143 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
	项目
	内容

	文档编号
	ZJ-TDS-R143-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-10-20

	下次复核
	2027-10-20

	执行标准
	Q/ZJ 032-2026  企业标准（安全分类参照  GB/T 7778 、 ASHRAE 34 / ISO 817 ）

	编制  /  审核  /  批准
	技术部  /  质检部  /  总工程师

	出具单位
	湖北中金氟化工有限公司



1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R143  制冷剂

	化学名称
	1,1,1- 三氟乙烷

	英文名称
	1,1,1-Trifluoroethane （ Refrigerant R 143a ）

	分子式
	CH₃CF₃

	分子量
	84.04

	CAS  登录号
	420-46-2

	联合国编号（ UN ）
	2035

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 032-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R143 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-47.6 ℃

	凝固点
	-155.0 ℃

	临界温度
	约  102.3 ℃

	临界压力
	约  4.06 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  1.44 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  856 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  18.4 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  232 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.45 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.83 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	约  720 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	2.0 % ~ 8.8 %

	最小点火能量
	约  0.35 mJ

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （按  R143a  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  353

	大气寿命
	约  51  天



3　质量指标与检测方法
我公司 R143 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R143 （本产品）
	R125
	R134a

	工质组成
	单工质  CH₃CF₃
	单工质  CHF₂CF₃
	单工质  CH₂FCF₃

	常压沸点
	-47.6 ℃
	-48.8 ℃
	-26.3 ℃

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  353
	约  3,500
	约  1,430

	ASHRAE  安全分类
	A2 （可燃）
	A1 （不燃）
	A1 （不燃）

	空气中燃烧极限
	2.0 % ~ 8.8 %
	不燃
	不燃

	相对充注量
	约  R134a  的  85 %
	约  R134a  的  80 %
	基准  100 %

	主要角色
	低温混合工质组分
	R404A / R507  组分
	单一主用工质

	当前定位
	低温复叠与共混配方
	受配额削减
	受配额削减



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	50 kg （可定制  30 kg ）
	≤ 0.85 kg/L
	W21.8-14 / CGA （按订单定制）
	混配与试验用量

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 0.85 kg/L
	W21.8-14
	项目与混配供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
低温复叠制冷系统低温级
低温混合制冷剂复配
商用低温冷冻设备
特种低温工艺
（2）设备适配与充注建议
1. R143 属 A2 可燃工质，系统须按防爆要求设计：防爆电气、静电接地、强制通风与可燃气体浓度检测报警。
1. R143 主要作为混合工质组分使用，直接作为主用工质的场合较少；若直接使用须先取得压缩机厂商的认可。
1. 与 R134a、R290 等复配可获得理想的低温工况与滑移特性，配比须由专业工程师按工况计算确定。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 生产与维修须使用防爆充注、回收与检漏设备，焊接前须彻底回收并用氮气置换，严禁带压动火。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、卤素、强酸及易燃易爆物品混储，严禁在库房内使用非防爆工具与手机。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R143 属 A2 可燃工质，爆炸极限 2.0 % ~ 8.8 %，作业全程须防爆、防静电并强制通风。
<b>泄漏处置</b>：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器与拨打手机；使用防爆型检漏仪定位漏点。
<b>灭火方法</b>：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
<b>冻伤防护</b>：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
<b>热分解</b>：高温下分解产生氟化氢与羰基氟化物，消防与抢险时须佩戴正压式呼吸器。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R143 是什么？为什么牌号写成 R143a？
答：R143 即 1,1,1-三氟乙烷（也写作 R143a，CAS 420-46-2），分子式 CH₃CF₃。「a」表示非等位异构体，R143a 是目前工业上实际使用的那个异构体。它 ODP 为零、GWP 约 353，主要作为低温混合制冷剂的组分使用。
问：R143 可以直接充入空调系统吗？
答：不建议。R143 属 A2 可燃工质，燃烧下限 2.0 %，而普通家用空调的电气与通风设计未按防爆考虑，且 R143 主要是作为共混组分（配合 R134a、R290 等）使用。若确需使用，须由设备厂商确认并按防爆要求改造。
问：R143 与 R23 都能做低温工质，区别在哪？
答：R23 沸点 -82.1 ℃、不可燃，但 GWP 高达约 14,800 且受配额严格削减；R143 沸点 -47.6 ℃、GWP 约 353，环保压力小得多，代价是 A2 可燃属性。在 -50 ℃ 以内的工况，R143 混配方案通常比 R23 方案更易获得合规审批。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




