R152a 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R152A-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R152a 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
	项目
	内容

	文档编号
	ZJ-TDS-R152A-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-10-20

	下次复核
	2027-10-20

	执行标准
	Q/ZJ 033-2026  企业标准（安全分类参照  GB/T 7778 、 ASHRAE 34 / ISO 817 ）

	编制  /  审核  /  批准
	技术部  /  质检部  /  总工程师

	出具单位
	湖北中金氟化工有限公司



1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R152a  制冷剂

	化学名称
	1,1- 二氟乙烷

	英文名称
	1,1-Difluoroethane （ Refrigerant R 152a ）

	分子式
	CH₃CHF₂

	分子量
	66.04

	CAS  登录号
	75-37-6

	联合国编号（ UN ）
	1030

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 033-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R152a 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-25.0 ℃

	凝固点
	-138.8 ℃

	临界温度
	约  113.3 ℃

	临界压力
	约  4.56 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  1.08 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  948 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  25.8 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  246 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.42 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.85 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	约  470 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	1.5 % ~ 9.5 %

	最小点火能量
	约  0.25 mJ

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （按  R152a  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  148

	大气寿命
	约  12  天



3　质量指标与检测方法
我公司 R152a 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R152a （本产品）
	R32
	R134a

	工质组成
	单工质  CH₃CHF₂
	单工质  CH₂F₂
	单工质  CH₂FCF₃

	常压沸点
	-25.0 ℃
	-51.7 ℃
	-26.3 ℃

	临界温度
	约  113.3 ℃
	78.1 ℃
	101.1 ℃

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  148
	675
	约  1,430

	ASHRAE  安全分类
	A2 （可燃）
	A2L （轻度可燃）
	A1 （不燃）

	空气中燃烧极限
	1.5 % ~ 9.5 %
	13.5 % ~ 27.5 %
	不燃

	相对充注量
	约  R134a  的  60 %
	约  R134a  的  70 %
	基准  100 %

	主要角色
	低  GWP  共混关键组分
	单工质与共混组分
	单一主用工质

	当前定位
	混配组分，单独直充罕见
	家用空调主流工质
	受配额削减



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	50 kg （可定制  30 kg ）
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14 / CGA （按订单定制）
	混配与试验用量

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14
	项目与混配供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
低 GWP 共混制冷剂复配
汽车空调低 GWP 替代方案
商用制冷与热泵
R449A / R454B / R516A 配套供应
（2）设备适配与充注建议
1. R152a 属 A2 可燃工质，系统须按防爆要求设计：防爆电气、静电接地、强制通风与可燃气体浓度检测报警。
1. R152a 主要是共混组分，单独直充场景罕见；若作为主用工质须先取得压缩机厂商认可。
1. 作为共混组分时，配比由专业工程师按目标工况计算确定，我公司可提供组分分析与配比复核服务。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 生产与维修须使用防爆充注、回收与检漏设备，焊接前须彻底回收并用氮气置换，严禁带压动火。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、卤素、强酸及易燃易爆物品混储，严禁在库房内使用非防爆工具与手机。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R152a 属 A2 可燃工质，爆炸极限 1.5 % ~ 9.5 %，燃烧下限低，作业全程须防爆、防静电并强制通风。
<b>泄漏处置</b>：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器与拨打手机；使用防爆型检漏仪定位漏点。
<b>灭火方法</b>：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
<b>冻伤防护</b>：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
<b>热分解</b>：高温下分解产生氟化氢与羰基氟化物，消防与抢险时须佩戴正压式呼吸器。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R152a 是什么？为什么很少单独见到它？
答：R152a（1,1-二氟乙烷，CH₃CHF₂）是 HFC 类工质，ODP 为零、GWP 约 148。它沸点 -25 ℃、A2 可燃、燃烧下限仅 1.5 %，因此在制冷市场主要以共混组分身份出现——R449A、R454B、R516A 等低 GWP 混合工质都靠它来调低可燃性与改善滑移。
问：R152a 的 GWP 约 148 意味着什么？
答：意味着它是低 GWP 混合工质的优选原料。在 R449A、R454B、R516A 这类共混制冷剂中，R152a 提供了调节温度滑移与降低燃烧风险的化学自由度，使最终产品能同时满足低 GWP 与 A1/A2L 安全等级要求。
问：购买 R152a 需要注意什么合规问题？
答：R152a 属《基加利修正案》管控的 HFC，纯物质生产、进口与使用均需配额管理，采购时须核实供应商的配额资质与用途合规性。用于共混制冷剂生产与售后补充的渠道要求不同，建议通过正规授权渠道采购并留存随货单据。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




