R170 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R170-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R170 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
	项目
	内容

	文档编号
	ZJ-TDS-R170-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-10-20

	下次复核
	2027-10-20

	执行标准
	Q/ZJ 037-2026  企业标准（安全分类参照  GB/T 7778 、 ASHRAE 34 / ISO 817 ）

	编制  /  审核  /  批准
	技术部  /  质检部  /  总工程师

	出具单位
	湖北中金氟化工有限公司



1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R170  制冷剂

	化学名称
	乙烷

	英文名称
	Ethane （ Refrigerant R 170 ）

	分子式
	C₂H₆

	分子量
	30.07

	CAS  登录号
	74-84-0

	联合国编号（ UN ）
	2001

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A3 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 037-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R170 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微臭（工业级加臭剂）

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-88.6 ℃

	三相点温度
	-183.3 ℃

	临界温度
	32.2 ℃

	临界压力
	约  4.88 MPa

	临界密度
	约  203 kg/m³

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  4.50 MPa

	液体密度（ -100 ℃ ，饱和）
	约  450 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  461 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  2.30 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	约  473 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	2.7 % ~ 11.2 %

	最小点火能量
	约  0.25 mJ

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	无设定（按窒息性气体管理）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  6

	大气寿命
	约  1.8  年



3　质量指标与检测方法
我公司 R170 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（体积分数）
	≥ 99.50 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	硫含量
	≤ 1 ppm
	微库仑法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氧  +  氮
	≤ 0.5 % （体积分数）
	气相色谱法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R170 （本产品）
	R50
	R290

	工质组成
	单工质  C₂H₆
	单工质  CH₄
	单工质  C₃H₈

	常压沸点
	-88.6 ℃
	-161.5 ℃
	-42.1 ℃

	临界温度
	32.2 ℃
	-82.6 ℃
	96.7 ℃

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  6
	约  25
	约  3

	ASHRAE  安全分类
	A3 （可燃）
	A3 （可燃）
	A3 （可燃）

	空气中燃烧极限
	2.7 % ~ 11.2 %
	5.0 % ~ 15.0 %
	1.5 % ~ 9.5 %

	典型用途
	-80℃  以下复叠低温级与石化制冷
	-120℃  以下极深冷
	商用冷柜与热泵

	当前定位
	工业深冷低碳方案
	极低温深冷
	商用冷柜与热泵低碳方案



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	钢瓶
	40 kg
	≤ 0.40 kg/L
	W21.8-14 / QF-30 （按订单定制）
	试验与少量供应

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 0.40 kg/L
	W21.8-14
	项目供应

	杜瓦罐
	按订单配置
	按罐体规程执行
	罐体标准接口
	低温试验与科研

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
-80℃ 以下复叠制冷低温级
石油化工与天然气液化工艺制冷
乙烯装置工艺冷却
低温试验与科研
（2）设备适配与充注建议
1. R170 属 A3 可燃工质，系统须按防爆要求设计：防爆电气、静电接地、强制通风与可燃气体浓度检测报警。
1. 液相密度低、充注量小，是其低温工况优势；充装设备与计量系统须按低密度工质专门配置。
1. 临界温度 32.2 ℃ 接近常温，常压下钢瓶内压力高，必须配膨胀容器使用。
1. 与矿物油、烷基苯油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 生产与维修须使用防爆充注、回收与检漏设备，焊接前须彻底回收并用氮气置换，严禁带压动火。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 30 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、卤素、强酸及易燃易爆物品混储，严禁在库房内使用非防爆工具与手机。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R170 属 A3 可燃工质，爆炸极限 2.7 % ~ 11.2 %，最小点火能量约 0.25 mJ，作业全程须防爆、防静电并强制通风。
<b>蒸气特性</b>：R170 蒸气比空气重（相对密度约 1.5），泄漏后沿地面扩散并积聚于低洼处，须重点排查地下室与地沟。
<b>泄漏处置</b>：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器与拨打手机；使用防爆型检漏仪定位漏点。
<b>灭火方法</b>：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
<b>超压风险</b>：临界温度接近常温，常温下瓶内压力高，受热后压力急剧上升，须远离热源并配膨胀容器使用。
<b>冻伤与窒息</b>：液体接触皮肤会造成严重冻伤；高浓度蒸气置换氧气可致窒息，作业前须确认氧含量 ≥ 19.5% 并设专人监护。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R170 是一种什么制冷剂？
答：R170（乙烷，C₂H₆）是天然碳氢工质，ODP 为零、GWP 约 6，常压沸点 -88.6 ℃，属 A3 可燃工质。它主要用于 -80℃ 以下的复叠制冷低温级以及石油化工、天然气液化工艺制冷，是深冷领域环保性能最好的选项之一。
问：R170 可以用于家用冰箱吗？
答：不推荐。R170 沸点 -88.6 ℃，远低于家用冰箱所需的中温区，且临界温度 32.2 ℃ 意味着常温下瓶内压力很高，不适合售后便携充装场景。家用冰箱与小型商用冷柜应选用 R600a（异丁烷）或 R290（丙烷）。
问：R170 与 R50 怎么选？
答：看目标温度与储运条件。R170 临界温度 32.2 ℃，常温下压力比 R50（-82.6 ℃）友好得多，在 -80℃ 以下的复叠低温级更易落地；R50 沸点 -161.5 ℃，用于 -120℃ 以下的极深冷与天然气液化。两者 GWP 都很低，R170（约 6）略优于 R50（约 25）。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




