R236ea 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R236EA-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R236ea 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
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	文档编号
	ZJ-TDS-R236EA-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-10-20

	下次复核
	2027-10-20

	执行标准
	Q/ZJ 031-2026  企业标准（安全分类参照  GB/T 7778 、 ASHRAE 34 / ISO 817 ）

	编制  /  审核  /  批准
	技术部  /  质检部  /  总工程师

	出具单位
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1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R236ea  制冷剂

	化学名称
	1,1,1,2,3,3- 六氟丙烷

	英文名称
	1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane （ Refrigerant R 236ea ）

	分子式
	CF₃CHFCHF₂

	分子量
	120.02

	CAS  登录号
	431-63-0

	联合国编号（ UN ）
	3298

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A1 （低毒性、不可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 031-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R236ea 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	6.2 ℃

	凝固点
	-138.5 ℃

	临界温度
	约  155.8 ℃

	临界压力
	约  3.92 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.66 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1,239 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  25.7 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  167 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.35 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.89 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.113 W/(m·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0139 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.24 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  14.6 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	无（不燃气体）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	不燃

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （按  HFC-236ea  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  1,370

	大气寿命
	约  50  年



3　质量指标与检测方法
我公司 R236ea 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.90 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R236ea （本产品）
	R236fa
	R245fa

	工质组成
	单工质  CF₃CHFCHF₂
	单工质  CF₃CH₂CF₃
	单工质  CF₃CH₂CHF₂

	常压沸点
	6.2 ℃
	-1.4 ℃
	15.1 ℃

	临界温度
	约  155.8 ℃
	约  108.5 ℃
	约  154.5 ℃

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  1,370
	约  9,810
	约  1,030

	ASHRAE  安全分类
	A1 （不燃）
	A1 （不燃）
	B1 （不燃）

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ）
	约  0.66 MPa
	约  0.65 MPa
	约  0.16 MPa

	典型用途
	中温制冷、灭火与发泡
	低温冷冻、 ORC  与灭火
	发泡、 ORC  与中高温热泵

	当前定位
	常压操作便利的中温工质
	受配额削减
	受配额削减，替代方向为  R1233zd



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	40 kg
	≤ 1.30 kg/L
	CGA / DIN （按订单定制）
	维修与试验用量

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 1.30 kg/L
	CGA / DIN
	设备厂与项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	CGA / DIN
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
中温制冷与低温冷冻
哈龙替代洁净气体灭火
聚氨酯硬泡发泡
特种工业低温工艺
（2）设备适配与充注建议
1. R236ea 沸点 6.2 ℃，高于常温，常压下以液态存在，便于常压充装与计量，但系统压力明显低于 R134a。
1. 不燃、无毒（ASHRAE A1），无防爆特殊要求，常规制冷机房即可使用。
1. 替代 R236fa 时须重新核算系统压力与压缩机排量，因两者沸点相差约 7.6 ℃。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 用于灭火系统时须按系统厂家要求完成充装浓度与管网重量的计算校核。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.2 类不燃气体，库房须设置泄漏应急处理设备与机械通风。
1. 不得与氧化剂、活泼金属（钠、钾、镁粉等）混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.2 类办理，车辆配备灭火器，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R236ea 属 A1 不燃工质，常温下为液体，无燃烧爆炸风险，但受热后蒸气压力升高须防止钢瓶超压。
<b>泄漏处置</b>：切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；因蒸气比空气重，须重点排查低洼处积聚与缺氧风险。
<b>灭火方法</b>：本品不燃，按周边火灾情况选择二氧化碳、干粉、雾状水灭火；用水雾冷却钢瓶外壁。
<b>冻伤防护</b>：液体接触皮肤或眼睛会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
<b>热分解</b>：高温下分解产生氟化氢与羰基氟化物，消防与抢险时须佩戴正压式呼吸器。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R236ea 与 R236fa 有什么区别？
答：两者同为六氟丙烷的同分异构体，分子式相同但结构不同。R236ea 沸点 6.2 ℃、GWP 约 1,370，常温下为液体，常压充装更便利；R236fa 沸点 -1.4 ℃、GWP 约 9,810，蒸发温度更低、更适合低温冷冻。
问：R236ea 可以做灭火剂用吗？
答：可以。R236ea 不燃、不导电、灭火后无残留，符合洁净气体灭火剂的基本要求，常用于对精密电子设备有要求的场所。但其 GWP 约 1,370 偏高，新建项目建议优先评估 R1233zd 等超低 GWP 方案。
问：R236ea 的 GWP 约 1370 意味着什么？
答：意味着它虽 ODP 为零，但仍属《基加利修正案》管控的高 GWP 温室气体，生产与使用受配额管理并面临削减。在温度匹配（6.2 ℃ 沸点对中温工况）的场景下仍是可用选项，但新建项目应评估 R1233zd、R1233ze 等更低 GWP 替代方案。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




