R365mfc 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R365MFC-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R365mfc 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
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1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R365mfc  制冷剂

	化学名称
	1,1,1,2- 四氟乙烷

	英文名称
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane （ Refrigerant R 365mfc ）

	分子式
	CF₃CH₂CF₂CH₃

	分子量
	116.04

	CAS  登录号
	406-58-6

	联合国编号（ UN ）
	3163

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 034-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R365mfc 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液体

	气味
	轻微醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	40.0 ℃

	凝固点
	-152.0 ℃

	临界温度
	约  185.0 ℃

	临界压力
	约  3.65 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.29 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1,196 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  23.7 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  168 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.30 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.90 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	约  265 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	2.5 % ~ 13.0 %

	最小点火能量
	约  0.20 mJ

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （按  HFC-365mfc  数据）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  794

	大气寿命
	约  8.7  年



3　质量指标与检测方法
我公司 R365mfc 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R365mfc （本产品）
	R245fa
	R1233zd

	工质组成
	单工质  CF₃CH₂CF₂CH₃
	单工质  CF₃CH₂CHF₂
	单工质  CF₃CCl=CH₂

	常压沸点
	40.0 ℃
	15.1 ℃
	18.6 ℃

	临界温度
	约  185.0 ℃
	约  154.5 ℃
	约  165.6 ℃

	ODP
	0
	0
	约  0

	GWP （ 100  年）
	约  794
	约  1,030
	< 7

	ASHRAE  安全分类
	A2 （可燃）
	B1 （不燃）
	A1 （不燃）

	空气中燃烧极限
	2.5 % ~ 13.0 %
	不燃
	不燃

	适用温区
	中高温（高沸点）
	中高温
	中温

	当前定位
	高温热泵与发泡，受配额削减
	受配额削减，替代方向为  R1233zd
	低  GWP  替代首选



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	钢桶
	200 kg
	≤ 1.03 kg/L
	CGA / DIN （按订单定制）
	发泡与热泵客户

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 1.03 kg/L
	CGA / DIN
	项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	CGA / DIN
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
中高温热泵热水器与采暖机组
聚氨酯硬泡发泡剂
气雾推进剂
工业高温工艺冷却
（2）设备适配与充注建议
1. R365mfc 沸点 40 ℃，属高温工质，系统压力低但相态判断是关键：充注与检修时须确认工质处于液态。
1. 属 A2 可燃工质，系统须按防爆要求设计：防爆电气、静电接地、强制通风与可燃气体浓度检测报警。
1. 替代 R245fa 时因两者沸点相差 25 ℃，须重新核算系统压力、压缩机排量与膨胀阀选型。
1. 与矿物油、POE 油相容；系统干燥、清洁与真空度要求与常规工质一致。
1. 用于发泡与气雾推进剂时须按客户配方比例进行混配与计量，我公司提供配套的定量灌装服务。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶与钢桶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、卤素、强酸及易燃易爆物品混储，严禁在库房内使用非防爆工具与手机。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R365mfc 属 A2 可燃工质，爆炸极限 2.5 % ~ 13.0 %，最小点火能量约 0.20 mJ，作业全程须防爆、防静电并强制通风。
<b>泄漏处置</b>：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器与拨打手机；使用防爆型检漏仪定位漏点。
<b>灭火方法</b>：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰，以免形成爆炸性混合气体。
<b>相态风险</b>：沸点 40 ℃，高温环境下钢瓶内工质可能全部气化，充注量与残压判断须谨慎，避免超充。
<b>冻伤防护</b>：液体接触皮肤或眼睛会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R365mfc 的主要优势是什么？
答：R365mfc（1,1,1,2-四氟乙烷）沸点 40 ℃，是典型的高温工质，在热泵热水器与工业高温热泵这类 60～90 ℃ 制热工况下，能效表现优于 R410A、R134a 等中温工质，且 GWP 约 794 显著低于 R245fa 的约 1,030。代价是它属 A2 可燃工质，需要防爆设计与严格的充注量控制。
问：R365mfc 可以替代 R245fa 吗？
答：不能直接替换。两者沸点相差约 25 ℃（R365mfc 40 ℃、R245fa 15.1 ℃），工作压力、充注量与压缩机排量需求完全不同，且 R245fa 不可燃而 R365mfc 可燃。若需从 R245fa 切换，应重新做系统匹配计算并按 A2 工质要求改造。
问：R365mfc 的 GWP 约 794 是否满足欧盟要求？
答：不满足。欧盟 F-Gas 法规对热泵等设备设有明确的 GWP 限值，R365mfc 的约 794 高于多数热泵类别的限值。新建项目建议评估 R1233zd（GWP < 7、A1 不燃）等方案；存量设备在配额框架内可继续合规维护。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




