R454B 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
湖北中金氟化工有限公司 ｜ 文档编号 ZJ-TDS-R454B-2026 ｜ 版本 V1.0
1. 本文件适用于 R454B 产品的选型、验收与安全作业参考，
1. 所列物性数据为典型参考值，非交货保证值。
1. 编制：技术部　审核：质检部　批准：总工程师
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1　产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R454B  制冷剂

	化学名称
	R32/R1234yf  二元低  GWP  共混物

	英文名称
	R32/R1234yf blend （ Refrigerant R 454B ）

	分子式
	CH₂F₂ / CF₃CF=CH₂

	分子量
	约  72.58 （混合物平均）

	CAS  登录号
	混合物（ 75-10-5 / 754-12-1 ）

	联合国编号（ UN ）
	3163

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2L （低毒性、微可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 040-2026  企业标准



2　理化性质
下列为 R454B 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	轻微醚味

	泡点（ 101.3 kPa ）
	约  -26.3 ℃

	露点（ 101.3 kPa ）
	约  -26.2 ℃

	温度滑移
	< 0.1 ℃ （近共沸）

	临界温度
	约  81.5 ℃

	临界压力
	约  5.05 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  1.27 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1,120 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  36.0 kg/m³

	气化潜热（泡点下）
	约  285 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.50 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.90 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	无（不燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	不燃

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	1000 ppm （以  R32  组分计）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  466

	大气寿命
	约  5.9  年（以  R32  组分计）



3　质量指标与检测方法
我公司 R454B 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（总有效组分）
	≥ 99.90 %
	气相色谱法  GC-FID

	组分偏差（各组分）
	± 0.5 %
	在线组分分析仪

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法



4　与常用制冷剂对比
	对比项
	R454B （本产品）
	R410A
	R32

	工质组成
	R32/R1234yf 68.9/31.1
	R32/R125 50/50
	单工质  CH₂F₂

	泡点
	约  -26.3 ℃
	约  -51.6 ℃
	约  -51.7 ℃

	温度滑移
	< 0.1 ℃ （近共沸）
	< 0.2 ℃
	不适用

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  466
	约  2,088
	675

	ASHRAE  安全分类
	A2L （微可燃）
	A1 （不燃）
	A2L （微可燃）

	相对充注量
	约  R410A  的  75 %
	基准  100 %
	约  R410A  的  70 %

	当前定位
	R410A  低  GWP  替代方向
	受配额削减
	家用空调主流工质



5　包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	11.3 kg
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14 / CGA （按订单定制）
	维修与试验用量

	可重复充装钢瓶
	400 kg
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14
	设备厂与项目供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗运输



充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6　应用领域
（1）典型应用
家用变频空调系统
轻型商用空调与多联机
空气源热泵机组
R410A 系统低 GWP 替代
（2）设备适配与充注建议
1. R454B 属 A2L 微可燃工质，充注量与房间最小面积须按 ASHRAE 15 与 EN 378 严格核算。
1. 热力性能接近 R410A，是其低 GWP 替代方向；工作压力略低于 R410A，但仍属高压系统。
1. 严禁与空气混合后使用明火检漏，一律采用电子检漏仪或皂液检漏。
1. 采用 POE 冷冻油，可沿用原 R410A 系统的多数密封与油品配件。
1. 替换 R410A 时建议整体更换制冷剂并同步更换干燥过滤器，并按 A2L 要求完善通风与报警。
7　储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属 A2L 微可燃工质，库房须设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风，电气设备按防爆要求配置。
1. 不得与氧化剂、活泼金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8　安全与操作要点
<b>燃爆风险</b>：R454B 属 A2L 微可燃工质，泄漏后在受限空间内可形成可燃混合物，遇明火、高温表面或静电火花有燃爆风险，须满足 ASHRAE 15 的充注量与房间面积限值。
<b>检漏禁忌</b>：严禁与空气混合后使用明火检漏，须使用电子检漏仪或皂液检漏；作业区禁止明火与产生火花的工具。
<b>泄漏处置</b>：立即切断火源并加强通风，人员向上风向撤离；因蒸气比空气重，须重点排查低洼处积聚。
<b>灭火方法</b>：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰。
<b>冻伤防护</b>：液体接触皮肤或眼睛会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
<b>吸入与接触</b>：高浓度蒸气可致窒息、头晕与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9　质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10　常见问题
问：R454B 为什么是 A2L 而 R410A 是 A1？
答：因为 R454B 含 31.1% 的 R1234yf，而 R1234yf 本身是 A2L 微可燃工质。R410A 含的是不可燃的 R125，整体因此为 A1。这意味着 R454B 虽把 GWP 从约 2,088 降到约 466（不到四分之一），代价是不能再享受 A1 不可燃带来的宽松安装条件，充注量与通风要求必须按 A2L 严格执行。
问：R454B 替代 R410A 需要改哪些东西？
答：制冷剂本身要换，同时建议更换干燥过滤器；冷冻油可继续使用 POE 型号。更重要的是安全合规层面：必须按 ASHRAE 15 重新核算房间最小面积与最大充注量，确认安装现场的通风条件与泄漏检测措施满足 A2L 要求。工程上建议由具备资质单位完成评估与实施。
问：R454B 的 GWP 约 466 满足欧盟法规吗？
答：满足。欧盟 F-Gas 法规对家用与轻型商用空调类设备的 GWP 限值通常在 700～750 量级，R454B 的约 466 有明确余量，而 R410A 的约 2,088 已超限。因此 R454B 是目前家用空调领域最主要的合规替代路线之一。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
湖北中金氟化工有限公司　技术部　发布日期：2026-10-20




