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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R513A  制冷剂

	化学名称
	R134a / R1234yf  近共沸混合物

	英文名称
	R-513A （ HFC/HFO blend ）

	分子式
	CH₂FCF₃ / CF₃CF=CH₂ （质量比  44/56 ）

	分子量
	约  108.7

	CAS  登录号
	811-97-2 / 754-12-1

	EINECS  号
	212-377-0 / 468-710-7

	联合国编号（ UN ）
	3163

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A1 （低毒性、不可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 031-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R513A 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微弱，无明显刺激性

	泡点（ 101.3 kPa ）
	-29.0 ℃

	温度滑移
	< 0.1 ℃ （近共沸）

	临界温度
	约  96.5 ℃

	临界压力
	约  3.79 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	0.665 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1140 kg/m³

	饱和蒸汽密度（ 25 ℃ ）
	约  33.5 kg/m³

	气化潜热（泡点下）
	约  195 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.40 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.86 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.079 W/(m·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0138 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.17 mPa·s

	蒸汽粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.0117 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  8.4 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	不适用（不可燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	无（不可燃）

	职业接触限值  OEL （ 8 h TWA ）
	约  700 ppm （按组分加权）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年， IPCC AR5 ）
	573

	大气寿命
	约  14  年（受  R134a  组分影响）


3 质量指标与检测方法
我公司 R513A 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（总有效组分）
	≥ 99.90 %
	气相色谱法  GC-FID

	组分偏差
	R134a ±1.0 % 、 R1234yf ±1.0 % （质量分数）
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HF  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R513A （本产品）
	R134a
	R1234yf

	工质组成
	R134a/R1234yf 44/56
	单工质  CH₂FCF₃
	单工质  HFO-1234yf

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年， AR5 ）
	573
	1430
	< 1

	ASHRAE  安全分类
	A1 （不可燃）
	A1
	A2L （轻度可燃）

	常压沸点
	-29.0 ℃
	-26.3 ℃
	-29.4 ℃

	温度滑移
	< 0.1 ℃ （近共沸）
	0 ℃
	0 ℃

	相对制冷量
	约  96 % ~ 100 %
	基准  100 %
	约  93 % ~ 98 %

	相对能效  COP
	与  R134a  基本持平
	基准
	略低，约  -2 % ~ -5 %

	适用润滑油
	POE
	POE
	POE / PVE

	改造可行性
	可直接替代  R134a ，改动小
	存量系统原工质
	需专用设备，不可直接改造

	当前定位
	R134a  低  GWP  替代主流方案
	汽车与商用制冷存量主力
	新车空调法规达标方案


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	10 kg （可定制  5 kg / 20 kg ）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14 （可定制  CGA / DIN ）
	维修、小批量使用

	可重复充装钢瓶
	400 kg （ T  型瓶）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14
	整机厂批量供应

	集装格
	12 × 10 kg
	按单瓶执行
	W21.8-14
	维修网点配送

	ISO  罐箱
	约  18 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
商用冷藏展示柜与厨房冷柜
冷水机组、热泵与中温制冷系统
既有 R134a 系统的低 GWP 改造
汽车空调与运输制冷（按 A1 设计的存量设备改造）
（2）设备适配与充注建议
1. R513A 与 R134a 热物性高度接近且同属 A1，多数存量设备可直接替代，主要改动为重新核算充注量与膨胀阀。
1. 须使用 POE 冷冻油，R134a 系统的 POE 油可沿用，改造前须确认干燥过滤器与密封件状态。
1. 近共沸混合物（滑移 < 0.1 ℃），气相泄漏后组分几乎不变，运维便利，必要时可直接补加。
1. 替代 R134a 后制冷量约为原值的 96 % ~ 100 %，建议按设备厂商给出的换算系数核算充注量。
1. 改造前须彻底回收原工质，不可与 R134a 或其他工质混合充注。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. R513A 属 A1 不可燃工质，但蒸气密度大于空气，泄漏会在低洼处积聚并置换氧气，库房应设置机械通风。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.2 类办理，避免雨淋与曝晒，装卸时轻装轻卸并防止钢瓶滚落。
8 安全与操作要点
窒息风险：蒸气密度大于空气，泄漏后易在低洼处、地沟与设备基础坑内积聚并置换氧气，进入前应强制通风并检测氧含量（不低于 19.5 %）。
泄漏处置：立即切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；佩戴正压式呼吸器后关闭瓶阀；使用电子检漏仪或皂液检漏，严禁明火检漏。
高温分解风险：遇明火或高温表面（约 400 ℃ 以上）会分解产生氟化氢、碳酰氟等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底回收并通风置换。
灭火方法：R513A 经 ASHRAE 34 判定为不可燃，但钢瓶受热存在超压破裂风险；火灾时优先切断气源并用水雾冷却钢瓶外壁。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致窒息与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R513A 可以直接替代 R134a 吗？
可以，且改动很小。R513A 与 R134a 热物性高度接近，同属 A1 不可燃，多数存量设备可直接替代，主要工作是彻底回收原 R134a、按厂商换算系数重新核算充注量，必要时调整膨胀阀。POE 冷冻油可沿用。
问：R513A 与 R1234yf 该怎么选？
若追求最低 GWP 且是新设计机型，可选 R1234yf（GWP < 1），但它是 A2L 轻度可燃，需防爆与泄漏检测设计；若是存量 R134a 设备改造、希望尽量少改动且保持不可燃，R513A（GWP 573、A1）更合适。
问：R513A 泄漏后可以直接补加吗？
可以。R513A 是近共沸混合物，温度滑移小于 0.1 ℃，气相泄漏几乎不改变剩余组分，修复漏点后可直接按需补加，这一点明显优于 R407C 等非共沸工质。
问：R513A 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R513A 产品保质期为 24 个月。开封后建议尽快使用完，未用完的钢瓶应拧紧瓶阀与瓶帽并保持余压。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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